## 输配系统气量日报
调度日报---气量监控报表 | [10 empty] | 1
日期： 星期六 本年度第天 安全生产天 当日天气：晴 | [6 empty] | 月计划量与日累积完成量完成情况（购气） |  |  |  | 1
白班调度： |  |  | 夜班调度： | [7 empty] | 1
总气差率 | 总购供气差率 | #DIV/0! | 总供销气差率 | #DIV/0! | 总购销气差率 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1
项目 | 本月计划量 | 日累积完成量 | 月完成率 | 日计划量 | 日完成量 | 日完成率 |  |  |  |  | 1
1、总购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.1 管输气购气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 260 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 260 | 1
1.1.1同沙门站购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
同沙门站购气（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.1.2樟木头门站购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
樟木头门站购气（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.1.3高埗门站购气量 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
1.1.4谢岗门站购气量 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
1.1.5外来购气量（深燃） |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
1.1.6雪花沼气提纯气生产量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 260 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 260 | 1
1.2 非管输气购气 |  |  | #DIV/0! | 7200 | 7292 | 101.3% |  |  | 101.3% | 7292 | 1
1.2.1LNG购气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.1.1高埗储配站购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.1.2长安储配站购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 31468 |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.1.3樟木头储配站购气量 |  |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.1.4麻涌储配站购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.1.5谢岗LNG槽车购气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
1.2.2CNG购气量 |  |  | #DIV/0! | 7200 | 7292 | 101.3% |  |  | 101.3% | 7292 | 1
2、总进站量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 管输城市用量调压站点供气比例 |  | #DIV/0! | 0 | 1
2.1 管输气进站量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 260 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 260 | 1
2.1.1同沙门站进气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
同沙门站进站（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
2.1.2樟木头门站进站量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
樟木头门站进站（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
2.1.3樟木头加气站进站量 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
2.1.4高埗门站进站量 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
2.1.5谢岗门站进站量 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
2.1.6雪花沼气提纯气进气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 260 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 260 | 1
2.2 非管输气进站量 |  |  | #DIV/0! | 7200 | 7292 | 101.3% |  |  | 101.3% | 7292 | 1
3、总供气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.1 电厂总供气 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.1.1通明电厂 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
通明电厂供气（吉焦） |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
3.1.2东兴电厂 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
东兴电厂供气（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.1.3虎门电厂 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
虎门电厂供气（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2 城市燃气供气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.1东城调压站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.2南城调压站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.3松山湖调压站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.4厚街调压站 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.4.1中压管线供气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.4.2加气站供气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.5虎门调压站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.6同沙门站供寮步流量计 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.7CNG母站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.8东城科技园 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.9樟木头门站东部流量计 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.10樟木头门站南部流量计 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 东莞区域用气结构饼状图 |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.11樟木头加气站加气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.2.12雪花沼气提纯气供气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.3 LNG供气 |  |  | #DIV/0! | 0 | 82646.856 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 82646.856 | 1
3.3.1高埗储配站 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.3.1.1高埗出站流量计 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
3.3.1.2高埗钢瓶充装 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 1
3.3.2长安储配站 |  |  | #DIV/0! | 0 | 82646.856 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 82646.856 | 1
3.3.2.1长安储配流量计 |  |  | #DIV/0! |  | 77877 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 77877 | 1
3.3.2.2长安钢瓶充装 |  |  | #DIV/0! |  | 4769.856 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4769.856 | 1
3.3.3樟木头储配站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.3.4麻涌储配站 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.3.5谢岗LNG槽车供气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
3.4 CNG供气量 |  |  | #DIV/0! |  | 7336 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7336 | 1
3.4.1虎门泛亚CNG站 |  |  | #DIV/0! |  | 7336 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 7336 | 1
4、总销气量 |  |  | #DIV/0! |  | -122042 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -122042 | 1
4.1 电厂销气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.2 信义玻璃销气量 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
信义玻璃销气量（吉焦） | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3 城市燃气销气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | -122042 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -122042 | 1
4.3.1城区销气量 |  |  | #DIV/0! |  | -133987 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -133987 | 1
4.3.2东部销气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.1樟木头 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 城市燃气计划与实际执行曲线图 |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.2横沥CNG |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -122042 |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.3黄江 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.4企石 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.5谢岗 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.2.7樟木头LPG用量（方） |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.3南部销气量 | 3000000 | 3362500 | 112.1% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3362500 | 1
4.3.3.1塘厦天然气 | 1600000 | 1658863 | 103.7% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1658863 | 1
4.3.3.2凤岗 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.3.3清溪 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.3.4塘厦LPG |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.4西部销气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.4.1厚街 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 57020 | 57020 | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.4.2沙田 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5457 | 5457 | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.4.3麻涌 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5844 | 5844 | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.4.4道窖 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2430 | 2430 | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.5西南销气量 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.5.1长安 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.5.2大岭山 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.5.3松山湖 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6北部销气量 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.1寮步 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.2高埗 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.3石龙 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.4石排 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.5石竭 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.6茶山 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.6.7中堂 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.3.7虎门项目组销气 |  |  | #DIV/0! |  | 11945 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 11945 | 1
4.3.8大朗瓶组站销气 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4车用燃气销气 | 本月计划量 | 日完成量 | 月完成率 | 站点设计量 | 日完成量 | 完成负荷 |  |  | 完成负荷 | #VALUE! | 1
|  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.1移动式加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.2寮步加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.3同沙加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.4胜和加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.5科技大道站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.6莞长路加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.7石龙加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.8泰新路加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.9东城加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.10大岭山加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.11下桥加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.12中堂加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.13樟木头加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.14常平加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
4.4.15厚街加气站 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 1
5、LNG库存 | 昨日库存量 |  | 当日库存量 |  | 预计供气量 | 预计库存量 |  |  |  |  | 1
总库存量 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5.1 高埗储配站库存量 | [10 empty] | 1
5.2 长安储配站库存量 | [10 empty] | 1
5.3 樟木头储配站库存量 | [10 empty] | 1
5.4 麻涌储配站库存量 | [6 empty] | 每日输差简要分析 |  |  |  | 1
6、城区管网支线流量计 | 万高路流量计 | 大王洲桥流量计 | 厚街流量计 |  | 东升路流量计 | 石排流量计 |  |  |  |  | 1
| 38410 | 28123 | 50523 |  | 0 | 16931 | 购销气差率：12月31日整体购销气差率-0.23%。 气量执行情况：12月31日总购气量执行率为93%。（计划提取量：60565GJ;实际提取量：56444GJ）.由于进入元旦期间大部分执行率比平时要低些。 沙田的东郊沥青（7200方/日），南粤沥青（5000方/日）没有用气导致沙田的用气量较少。 |  |  |  | 1
7、大用户用气 | 用户 | [9 empty] | 1
7.1城区大用户 | 唯美陶瓷 | 可口可乐 | 徐记五厂 | 徐记三厂 | 徐记总厂 | 雀巢咖啡 |  |  |  |  | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 汤姆逊 | 永铖铝业 | 生益科技 | 雪花啤酒 | 东华医院 | [5 empty] | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
7.2东部管理区 | 半山酒店 | 新都会酒店 | 花园酒店 | 太子酒店 | 横沥铿锵 | 竣达五金新厂 |  |  |  |  | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  |  |  |  | 1
7.3南部管理区 | 永富达 | 昌兴电子 | 鑫昌 | 三正半山酒店 | 银城 | 台新厂 |  |  |  |  | 1
| 8420 | 2059 | 0 | 1316 | 2692 | 3722 |  |  |  |  | 1
7.4西部管理区 | 三星 | 富盈 | 嘉禾 | 金河田 | 益海（麻涌） | 东美线业 |  |  |  |  | 1
| 6239 | 3744 | 4960 | 1034 | 3724 | 2540 |  |  |  |  | 1
7.5西南管理区 | 国际酒店 | 鸿图精密（新) | 鸿图制造厂 | 海悦酒店 | 加多宝 | 奥达铝业 |  |  |  |  | 1
| 5521 | 12796 | 10122 | 1753 | 12788 | 7591 |  |  |  |  | 1
| 阿禄米 | 新荣汽车配件 | 新能源电子科技 | 广东生益科技股份 |  | 金威啤酒 |  |  |  |  | 1
| 5801 | 2467 | 6815 | 0 |  | 8117 |  |  |  |  | 1
7.6北部管理区 | 协和陶瓷 | 元生有色金属 | 满强陶瓷 | 润丰 | 高埗唯美陶瓷 | 裕元 |  |  |  |  | 1
| 5788 | 9429 | 3882 | 2788 | 10578 | 13843 |  |  |  |  | 1
7.7虎门项目组 | 泛亚厂 | 嘉怡厂 | [8 empty] | 1
| 7336 | 460 | [8 empty] | 1
制表：温俊生 |  | 审 核：林隆新 | [8 empty] | 1
<AirInfo.月度购气计划>(B6)
<AirInfo.累计完成购气量>(C6)
<AirInfo.当日购气计划>(E6)
<AirInfo.当日购气完成量>(F6)
<AirInfo.月度购气计划>(B24)
<AirInfo.累计完成进气量>(C24)
<AirInfo.当日进气计划量>(E24)
<AirInfo.当日进气完成量>(F24)
<AirInfo.月度供气计划>(F35)
<AirInfo.累计供气量>(F35)
<AirInfo.当日购气计划>(F35)
<AirInfo.当日供气完成量>(F35)
<Time.timeinfo>(A2)
Note on F95: 玉兰路-加气站
Note on F96: 调压二路-玉兰路

## 调度生产日报
调度日报---生产运营监控报表
日期： 星期六 本年度第天 安全生产天 当日天气：晴
白班调度： | [7 empty] | 夜班调度：
资 产 信 息 | 单位 | 门站 | 高中压调压站 | LNG储配站 | CNG母站 | LNG瓶组站 | CNG橇装站 | 高压管线(含次高压)（公里） | 中压管线（公里） | 调压间（台） | 调压箱（台） | 调压柜（台） | 调压计量柜（台） | 高压阀井（台） | 中压阀井（台）
| 高压 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 城区运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1146
| 东部 | 0 |  | 1 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 353
| 南部 | —— | —— | —— | —— | —— | 1座（备用） | —— | [6 empty] | 448
| 西部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 438
| 西南 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 557
| 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 656
| 虎门项目组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 51
| 合计 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 75.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3649
| 车用燃气 | 液压子站（座） |  |  | 2 |  |  | 标准站（座） |  | 12 |  | 移动撬（座） |  | 1
生 产 信 息 | 当日重点工作完成 | [8 empty] | 次日工作计划 |  |  | 近日重点工作
| 高 压 管 网 分 公 司 |  | 调度中心 | 1、协调华嘉食品厂作业施工事宜。 2、配合北部管理区石排大道抢险演习工作。 3、安排下桥轻轨站改管、泰新加气站管道预制、华宝大龙厂接驳、山东老家封堵作业等工作。 | [5 empty] | 1、完成当日相关报表、协调工作。 2、节日值班查岗。 3、完成高压生产部门周工作完成及计划。 |  |  | 1、SCADA系统试运行，记录并整理相关问题。 2、节日值班查岗。
|  |  | 抢维修中心 | 1、门站工艺区管道维护刷漆。 2、东城调压站维修SCADA系统。 3、做北部的气化撬，华嘉食品厂110管道改线材料准备，配合北部演习。 4、喜莱私房菜馆改管。 | [5 empty] | 1、门站工艺区管道维护刷漆。 2、门站配电房保养。 3、华嘉食品厂110管道改线
|  |  | 场站管理部 | 1、充17辆CNG槽车，其中运输到胜和3辆、常平7辆、麻涌1辆、石龙1辆、泛亚2辆、谢岗1辆、8辆未发。 2、CNG母站气井改造施工监护。 | [5 empty] | 1、充装CNG槽车；定时巡检设备参数运行情况并记录。 |  |  | 1、CNG母站气井改造。
|  |  | 输配管理部 | 1、定时巡检工艺参数。 | [5 empty] | 1、定时巡检工艺参数。 |  |  | 巡检工艺参数。
|  |  |  | 一、第三方施工情况： 松山湖大道肯德基对面中交一公局轻轨5#作业井施工造成我司高压管道下沉（上升）。 整改措施及进度 1 在我司外露的28m高压管道上面设观测点每天观测沉降数据，数据是有5#作业井测量队观测提供，由中交一公局项目部审核校对。 2 现在外露28m管道已经分成四段覆土长度为12m，观测点处外露观测。外露管道全部用挡板围住，为保护防腐层的暴晒现在是由施工方提供帆布遮盖。 3 已经向施工单位下达停工函件，现在5#作业井左隧道情况是，停工。 5、虎门河与沿江高速交叉处，我司管道左右200米内无施工 6、阇西村银通路与沿江高速交叉处路段，第三方在我司管道5米外开挖路面开挖深度1.7米 7、港口大道拐角园林旁， 8、进港南路与盛丰路交汇处正常施工监护。 9、阇西村银通路暂停施工。 10、轮渡路（利澳花园到齐沙二桥段） 暂停施工 11、松山湖大道肯德基对面管道下方施工作业隧道地质为土层（土层松软、缝隙多），隧道建设前期为防止地表沉降的发生对其隧道拱顶进行注浆密实，固化土层；因注浆压力未有效控制，导致管道发生管位起伏状态变化，未注浆点则发生沉降变化。未防止管道再次发生上升或沉降，采取水准仪对管位进行检测监控，及时采取保护措施，平衡管位状态。 工况事件简述：表中“+”表示上升“—”表示下沉，高程（m）沉降量（mm累计沉降（mm）采用相对高程计算结果，以下是外漏28m管道上方设置5个观测点，包括探沟。 12、松山湖大道肯德基对面目前左隧道支撑磨具已做好，属于停工状态，右隧道距离我司管道平行距离11m 正常施工对管道没有影响。 13、清樟路（石新路）与清溪罗马交界处该施工工程已过我司交叉点位置，该施工离我司管道交叉点约5.8米处开挖出土点。出土点目前挖深2.8米，呈圆形，半径4米。安全距离外正常施工。 二、四氢噻吩浓度检测情况：浓度检测在正常范围。 三、手持式GPS巡检系统:正常使用。 四、压力测量情况：无 五、设备检修（校验）计划：沼气池氧气分析仪表校验。 | [5 empty] | 正常巡视管网 |  |  | 1、无
| 城 区 运 营 部 |  | 管网改线 | [6 empty] | 无 |  |  | 共联商业街泰新加气站改管
|  |  | 施工带气 | [6 empty] | 无
|  |  | 停气信息 | [6 empty] | 无
|  |  | 手持机 | 1、手持式GPS巡检系统：共有10台，正常使用9台，故障1台。 A区手持机编号015031190003，陈伟东使用；B区手持机编号015031190005，万子建使用；C区手持机编号015031190004，邝永榆使用；D区手持机编号015031190002，李晓俊使用；E区手持机编号015031190001，涂群红使用（故障）；F区手持机编号015031190009，罗家裕使用；G区手持机编号015031190007，吴江彪使用；H区手持机编号015031190006，叶灿均使用；I区手持机编号015031190010，催栩榕使用；J区手持机编号015031190008，欧泽使用；涂群红、钟可华（休息）。 | [5 empty] | 1、手持式GPS巡检系统：共有10台，正常使用9台，故障1台。 A区手持机编号015031190003，黄志贵使用；B区手持机编号015031190005，万子建使用；C区手持机编号015031190004，邝永榆使用；D区手持机编号015031190002，李晓俊使用；E区手持机编号015031190001，郭润良使用（故障）；F区手持机编号015031190009，罗家裕使用；G区手持机编号015031190007，钟可华使用；H区手持机编号015031190006，叶灿均使用；I区手持机编号015031190010，催栩榕使用；J区手持机编号015031190008，欧泽使用；陈芝、陈伟东（休息）。
|  |  | 专项工作 | 喜莱私厨表维修；华南摩尔西餐厅置换；老乡酒楼置换，安装阀井编号牌22个 | [5 empty] | 世纪城四期、中信凯旋国际验收
|  |  | 压力测量情况 | 压力测量情况：市政中压管网运行压力3.5kpa | [5 empty] | 无
|  |  | 设备设施维护校验 | 未来世界花园维护7台调压器，清理调压器内腔2台 | [5 empty] | 无
|  |  | 四氢噻吩浓度检测情况 | 无 | [5 empty] | 无
|  |  | 第三方施工 | 施工 第三方施工情况： 轻轨施工10处：东莞大道、东城中路、莞龙路、黄金路、东六路； 截污施工6处：共联商业街、港口大道、莞穗路、黄金路、红川路、银珠路； 内涝治理4处：鸿福西路和鸿福路、宏伟东二路、宏远路至四环路、体育路； 道路改造5处：西城一环路和西城路、东悦酒店附近、理想0769四期旁、金熬路0769斜对面；万江大道岳翠园； 其他17处： 四环路建房施工、金鳌路建房施工、四环路景湖时代城排污水施工、东纵大道地王广场建房施工、沙平路东城科技园建房施工、万江大道大备湾新建桥梁 、莞长路新建桥梁、共联商业街泰新加气站新建桥梁、水濂山路全路段顶管、宏图路全路段顶管、中建八局物业建排污水 、光明二路新建楼房、金丰路上东国际三期建房、体育路东方华府二期施工；莞龙路峡口桥下加固河提；宏图路康华医院内新建楼房；东莞大道森林湖庭院装修。 具体施工状况请参考第三方管控日报。 | [5 empty] | 第三方施工情况： 轻轨施工10处：东莞大道、东城中路、莞龙路、黄金路、东六路； 截污施工6处：共联商业街、港口大道、莞穗路、黄金路、红川路、银珠路； 内涝治理4处：鸿福西路和鸿福路、宏伟东二路、宏远路至四环路、体育路； 道路改造5处：西城一环路和西城路、东悦酒店附近、理想0769四期旁、金熬路0769斜对面；万江大道岳翠园； 其他17处： 四环路建房施工、金鳌路建房施工、四环路景湖时代城排污水施工、东纵大道地王广场建房施工、沙平路东城科技园建房施工、万江大道大备湾新建桥梁 、莞长路新建桥梁、共联商业街泰新加气站新建桥梁、水濂山路全路段顶管、宏图路全路段顶管、中建八局物业建排污水 、光明二路新建楼房、金丰路上东国际三期建房、体育路东方华府二期施工；莞龙路峡口桥下加固河提；宏图路康华医院内新建楼房；东莞大道森林湖庭院装修。 具体施工状况请参考第三方管控日报。
| 管 理 区 及 车 用 燃 气 运 营 部 |  | 东部管理区 | 管网改线：黄江镇常梅公路田心路口断管检测，今天能完成作业。对宇源五金厂用气有影响，事前已做好沟通工作。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 施工带气：黄江镇常梅公路田心路口断管检测，由于开挖后检查到管道地段内还有排污管等环境较为复杂，暂时停止作业，已做好宇源五金厂用气相关事宜沟通工作。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 场站状态：场站运行正常 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 手持式GPS巡检系统：共有4台，正常使用3台，备用1台（015062762001）， 手持机编号及使用人： 莞樟A区：015062762002 蔡育彬 莞樟B区：015062762003 蔡胜辉 谢岗：015081960001 蔡子龙 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：共有4台，正常使用3台，备用1台（015062762001）， 手持机编号及使用人： 莞樟A区：015062762002 蔡育彬 莞樟B区：015062762003 蔡胜辉 谢岗：015081960001 蔡子龙
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：正常 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：正常 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况： 1、黄江镇莞樟路社贝段本公司燃气管道施工进行，监护中； 2、樟木头东深公路银洋路口建立交桥工程施工，监护中； 3、谢岗镇花园大道南方电网电力施工，监护中； | [5 empty] | 无
|  |  | 南部管理区 | 管网改线：无 | [5 empty] | 无 |  |  | 1.按照工程单位的进度，完成近期新工商户的相关任务。 2.中石油管网交叉穿越（未在我方管网范围内） 3、撬装站状态：南部管理区现有塘厦莲湖CNG撬装站一座，目前备用，计划每月10号、25号调试一次设备，查看设备是否运行正常。 4、压力测量情况：测量中 5.严格把控各个第三方施工点和单项工程的检测。 7.宏业北路截污工作（现场监管中）。 6.从莞高速公路修建（未开始）。
|  |  |  | 施工带气：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 场站状态： 南部管理区现有塘厦莲湖CNG撬装站一座，目前备用。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 1、共有3台，正常使用3台，塘厦的巡更仪已恢复正常使用。 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：共有3台，正常使用3台，清溪(刘松华)-015062251001, 凤岗（牛心田）-015062252001。塘厦（刘天伦）-015062250001
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：12月份已经在10号前完成。因樟木头门站在检测时，使用手工加臭，浓度偏低。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：12月份已经在11号前完成。压力检测正常。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 设备设施维护校验： | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况: 1.塘厦宏业北十四路排污工程施工，有专人监控。 2.塘厦塘清路东气西输顶管施工，有专人监控。 4.清溪连湖路市政道路改造，有专人监控 5.塘厦唐龙路移动开挖，有专人监控 6 塘厦布尾路有西气东输工程 7.清溪科技路移动顶管交叉施工。有专人监控。 8.塘厦建安广场道路改造，有专人监控 9.塘厦环市东路道路改造，有专人监控 | [5 empty] | 1.监控塘厦宏业北十四路、裕华街、排污工程施工。塘清路施工监控 。2.留意塘厦东环路施工有否到我方管网
|  |  | 西部管理区 | 管网改线：无 | [5 empty] | 无 |  |  | 无
|  |  |  | 施工带气：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 场站状态： （1）厚街调压站接驳进度：1）已连接西环路贯通，但因中间连通干道体育路为De160，不能满足厚街最末端和沙田的压力需求；2）目前在敷设南环路（De355计2.7公里）实现贯通，尚有厚街汽车站预留阀处轻轨施工问题尚未解决；3）富民商业街的管线已经完成；厚街汽车站处的顶管已经开始顶管，还没有出土。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 手持式GPS巡检系统：共有7台，正常使用7台； 手持机编号及使用人： （1）设备编号015072254006，使用人：谢元余； （2）设备编号015083050001，使用人：尹健基； （3）设备编号015072254004，使用人：李云龙； （4）设备编号015072254003，使用人：叶秀峰； （5）设备编号015072254001，使用人：宋轩轩； （6）设备编号015072254007，使用人：邹卫宾； （7）设备编号015072254002，使用人：黎卫军。 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：共有7台，正常使用7台； 手持机编号及使用人： （1）设备编号015072254006，使用人：谢元余； （2）设备编号015083050001，使用人：尹健基； （3）设备编号015072254004，使用人：李云龙； （4）设备编号015072254003，使用人：叶秀峰； （5）设备编号015072254001，使用人：宋轩轩； （6）设备编号015072254007，使用人：邹卫宾； （7）设备编号015072254002，使用人：黎卫军。
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：今日无检测 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：今日无检测 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作： 金河田、锌辉杨今天未调试。南玻、麻涌站已经与调度中心联网。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况： | [5 empty] | 无
|  |  | 北部管理区 | 管网改线：无 | [5 empty] | 无 |  |  | 2、跟进管网普查施工进度。 3、各客服中心安装SCADA系统。 4、石碣澳中电子准备置换通气。 5、计划进行一次类型为两地同时发生管网泄漏的抢险演练。 6、寮步，香市路石大路口，改管动火作业.
|  |  |  | 施工带气：石碣镇，0：00时进行富康外线接驳，界时富盈小区将受影响，采用临时气源供应。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：寮步镇，0：00时进行丰泰城二期接驳一期作业，一期800户要停气（停气通知已提前24小时下发） | [5 empty] | 1、寮步镇，0：00时进行丰泰城二期接驳一期作业，一期800户要停气（停气通知已提前24小时下发）
|  |  |  | 场站状态：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 手持式GPS巡检系统：共有6台，全部送往厂家维修检测 手持机编号及使用人： 石碣： 015060393001，张仕东 寮步： 015060395001，尹鸿坤 高埗： 015062091008，郭颂球 石龙： 015060394001，黄建斌 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：共有6台，全部送往厂家维修检测 手持机编号及使用人： 石碣： 015060393001，张仕东 寮步： 015060395001，尹鸿坤 高埗： 015062091008，郭颂球 石龙： 015060394001，黄建斌
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作： 1、管理区共计划安装SCADA系统：简易远传7个、端站远传25个。现完成简易远传7个，端站远传安装19个,分监控中心1个。 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况： 1、石排大道燕窝隧道口至荣欣花木场辅道开挖机动车道路基施工进行，监护中； 2、寮城中路汽车城香居明苑电力工程施工进行，监护中； 3、石崇大道万丰市场路口、亮点超市路口岔道口机动道路基开挖，监护中； 4、高埗镇唯美集团北草地旁，高压管网开挖，监护中； | [5 empty] | 1、监护石排大道燕窝隧道口至荣欣花木场辅道开挖机动车道路基施工； 2、监护寮城中路汽车城香居明苑电力工程施工； 3、监护石崇大道万丰市场路口、亮点超市路口岔道口机动道路基开挖 4、高埗镇唯美集团北草地旁，高压管网开挖，监护中；；
|  |  | 西南管理区 | 管网改线：无 | [5 empty] | 无 |  |  | 1、厚大路改管 2、新增储罐使用情况的监控 。 3、协调客户、跟进多宝路安装进度 4、莲峰路顶管施工
|  |  |  | 施工带气：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 场站状态： 长安储配站10个储罐全部正常使用。 | [5 empty] | 储罐传感系统维修
|  |  |  | 手持式GPS巡检系统：共有4台，正常使用4台 手持机编号及使用人： 长安：015062261002—苏建励（故障维修中）；015062261001—何刚毅； 松山湖：015062260002—谢鸿志（故障维修中）； 大岭山：015062260001—姚忠良 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：共有4台，正常使用4台 手持机编号及使用人： 长安：015062261002—苏建励（故障维修中）；015062261001—何刚毅； 松山湖：015062260002—谢鸿志（故障维修中）； 大岭山：015062260001—姚忠良
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：12月长安、大岭山、松山湖检测合格，平均为21mg/Nm³ | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：12月管网压力长安平均为0.2MPa，松山湖为0.32MPa，大岭山为0.30MPa | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作： 工商户安检4户，维修3户 | [5 empty] | 协调用户，跟进安装进度
|  |  |  | 设备设施维护校验：工商户安检3户，维修4户 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况： 1、大岭山大片美排污工程人行道改造正常施工 2、长安莲峰路口电力顶管正常施工；莲峰北路电力顶管正在扩孔 3、松山湖新城大道百花谷对面正常施工 | [5 empty] | 无
|  |  | 虎门项目组 | 管网改线：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 施工带气：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 停气信息：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 场站状态： 丰泰瓶组站共12个钢瓶，其中3个空瓶8个满瓶,1个钢瓶在使用；泛亚CNG橇装站正常运行；信义调压站正常运行 . | [5 empty] | 场站状态：丰泰瓶组站12个钢瓶；泛亚CNG橇装站正常运行；信义调压站正常运行
|  |  |  | 手持式GPS巡检系统：共有2台，正常使用2台 手持机编号及使用人。 虎门A区：015060392005 叶万海（信号不稳定）。 虎门B区：015060392003（ 谭志潘使用）。 | [5 empty] | 手持式GPS巡检系统：正常使用2台手持机编号及使用人： 虎门A区：015060392005 （叶万海使用） 虎门B区：015060392003（ 谭志潘使用）
|  |  |  | 四氢噻吩浓度检测情况：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 压力测量情况：检测压力为0.29-0.31Mpa | [5 empty] | 无
|  |  |  | 专项工作： 1、长安至信义玻璃专线工程，信义站内外施工监护。 | [5 empty] | 专项工作： 长安至信义玻璃专线工程，信义站内外施工监护。
|  |  |  | 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 无
|  |  |  | 第三方施工情况： 1、太平水道广深珠桥下施工方暂停施工；2、长堤路码头施工方距离我司燃气管道10米外修建路面施工，无影响我司燃气管道；3、培英路道路改造工程施工方在我方燃气管道上方重新修复人行道路面施工，无影响我司燃气管道。 | [5 empty] | 第三方施工情况： 1、对太平水道(广深珠高架桥下)打桩施工点重点巡视查看。 2、对长堤路码头打桩施工点重点巡视查看。 3、培英路平整路面施工点重点巡视查看。
| 车用燃气分公司 |  | 同沙加气站 | 母站储气井改造。 | [8 empty] | 母站储气井改造
|  |  | 胜和加气站 | 场站设备运行情况：设备运行正常。 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 拉断阀检查 |  |  | 做好年终设备大检查
|  |  | 科大加气站 | 场站设备运行情况：正常 设备设施维护校验：无。 | [5 empty] | 无 |  |  | 无
|  |  | 石龙加气站 | 场站设备运行情况：1、移动撬使用正常 设备设施维护校验：1、储气井浇筑混泥土 | [5 empty] | 1、修建排水管、管线支架 |  |  | 储气井改造
|  |  | 泰新加气站 | 场站设备运行情况：29日上午加气站应急预案评审 设备设施维护校验：完好 | [5 empty] | 无 |  |  | 无
|  |  | 东城加气站 | 场站设备运行情况：更换1#、2#压缩机曲轴箱润滑油（1#机加油21Kg、2#机加油21.5Kg） 更换1#、2#压缩机机油过滤器4只。 设备设施维护校验：完成站上45只压力表校验。但无安装。 | [5 empty] | 更新压力表台账 |  |  | 节前设备大检查
|  |  | 莞长加气站 | 场站设备运行情况：运行正常 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 清洗2号压缩机一级气阀 |  |  | 更新2台压缩机润滑油
|  |  | 寮步加气站 | 场站设备运行情况：运行正常 设备设施维护校验：正常 | [5 empty] | 年底站区5S整治 |  |  | 年终总结报告的编写
|  |  | 大岭山加气站 | 场站设备运行情况：运行正常 设备设施维护校验：正常 | [5 empty] | 无 |  |  | 对加气站设备卡套进行检查
|  |  | 银竹路加气站 | 场站设备运行情况：运行正常 设备设施维护校验：正常 | [5 empty] | 无 |  |  | 无
|  |  | 中堂加气站 | 场站设备运行情况：运行正常 设备设施维护校验：更换站上47只准备到期压力表。已完成校验 | [5 empty] | 无 |  |  | 无
|  |  | 樟清路加气站 | 场站设备运行情况：正常 设备设施维护校验：在校验期内，无维修。 | [5 empty] | 加强设备巡查，发现漏点及时处理。 |  |  | 无
|  |  | 常平金美站 | 场站设备运行情况：正常 设备设施维护校验：对高压管线检漏： | [5 empty] | 无 |  |  | 排污
|  |  | 厚街加气站 | 场站设备运行情况：正常、稳定。 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 设备检漏和5S管理 检查润滑油是否正常 |  |  | 管线卡套检查和紧固
|  |  | 莞长加气站 | 设备设施维护校验：无 | [5 empty] | 土建： 1、站内混凝土路面全部浇捣完成 2、防液堤内地面浇捣完成 工艺： 1、防液堤至加液机管沟内管道加固 2、控制室内控制柜安装及接线 防雷 加气站房天面避雷针完成
制表：温俊生 | [10 empty] | 审 核：林隆新
<everyArea.东管网>(E30)
<everyArea.东停气>(E31)
<everyArea.东施工>(E32)
<everyArea.南管网>(E40)
<everyArea.南停气>(E41)
<everyArea.南施工>(E42)
<everyArea.西管网>(E50)
<everyArea.西停气>(E51)
<everyArea.西施工>(E52)
<everyArea.北管网>(E60)
<everyArea.北停气>(E61)
<everyArea.北施工>(E62)
<everyArea.西南管网>(E70)
<everyArea.西南停气>(E71)
<everyArea.西南施工>(E72)
<everyArea.虎门管网>(E80)
<everyArea.虎门停气>(E81)
<everyArea.虎门施工>(E82)
<everyArea.区域运营部管网>(E21)
<everyArea.区域运营部停气>(E22)
<everyArea.区域云因部施工>(E23)
<department.调度中心>(E16)
<department.抢维修中心>(E17)
<department.场站管理部>(E18)
<department.输配管理部>(E20)

## 数据支持表
工商户用气明细 |  |  |  | 昨日量 | 购气部分 | 本月计划量 | 日累积完成量 | 计划剩余量
列1 | 单位名称 | 用户名称 | 气量 | 列2 | 同沙门站 | 0 | 0 | 0
1 | 城区公司 | 唯美陶瓷 |  |  | 樟木头门站 | 0 | 0 | 0
2 | 城区公司 | 可口可乐 |  |  | 高埗门站 | 0 | 0 | 0
3 | 城区公司 | 徐记五厂 |  |  | 谢岗门站 | 0 | 0 | 0
4 | 城区公司 | 徐记三厂 |  |  | 非管输气 | 0 | 0 | 0
5 | 城区公司 | 徐记总厂 |  |  | 销气结构部分 | 日销气量
6 | 城区公司 | 雀巢咖啡 |  |  | 电厂总销气 | 0
7 | 城区公司 | 旗峰山会所 |  |  | 信义玻璃销 | 0
8 | 城区公司 | 汤姆逊 |  |  | 城市燃气销气量 | -122042
9 | 城区公司 | 宏远酒店 |  |  | 车用燃气销气 | 0
10 | 城区公司 | 华嘉食品厂
11 | 城区公司 | 永铖铝业 |  |  | 管输城市用气 | 日供气量
12 | 城区公司 | 雪花啤酒 |  |  | 1）虎门调压站 | 0
13 | 城区公司 | 生益科技 |  |  | 2）东城调压站 | 0
14 | 城区公司 | 东华医院 |  |  | 3）南城调压站 | 0
15 | 莞樟公司 | 半山酒店 |  |  | 4）松山湖调压站 | 0
16 | 莞樟公司 | 捷成一车间 |  |  | 5）寮步流量计 | 0
17 | 莞樟公司 | 捷成二车间 |  |  | 6）CNG母站 | 0
18 | 莞樟公司 | 富立安 |  |  | 7）东城科技园 | 0
19 | 莞樟公司 | 大洋厂 |  |  | 8）东部流量计 | 0
20 | 莞樟公司 | 新都会酒店 |  |  | 9）南部流量计 | 0
21 | 莞樟公司 | 新都会酒店 |  |  | 10）樟木头加气站 | 0
22 | 莞樟公司 | 花园酒店 |  |  | 销气部分
23 | 莞樟公司 | 花园酒店 |  |  | 区域 | 日计划量 | 日完成量
24 | 莞樟公司 | 新都粥城 |  |  | 城区 | 0 | -133987
25 | 莞樟公司 | 栢百顺 |  |  | 东部 | 0 | 0
26 | 黄江公司 | 太子蒸气锅炉 |  |  | 南部 | 0 | 0
27 | 黄江公司 | 太子二楼总表 |  |  | 西部 | 0 | 0
28 | 黄江公司 | 泓凯电子 |  |  | 西南 | 0 | 0
29 | 黄江公司 | 裕元热水锅炉 |  |  | 北部 | 0 | 0
30 | 黄江公司 | 七海 |  |  | 车用燃气 | 0 | 0
31 | 黄江公司 | 金怡空调
32 | 黄江公司 | 椿田生产
33 | 黄江公司 | 竣达五金
34 | 黄江公司 | 竣达五金新厂
35 | 黄江公司 | 宇源车间
36 | 黄江公司 | 永安五金 | 1155
37 | 企石 | 凯裕厂 | 798
38 | 企石 | 家宝厂 | 1760
39 | 企石 | 昱光厂 | 1987
40 | 企石 | 建兴厂 | 548
41 | 企石 | 铭信厂 | 0
42 | 企石 | 特丽制罐 | 1011
43 | 企石 | 凯晟厂 （新厂） | 886
44 | 企石 | 兴奇宏厂 | 1410
45 | 企石 | 健达厂 | 2912
46 | 企石 | 永明厂 | 475
47 | 企石 | 顺昌门 | 129
48 | 企石 | 贺喜 | 398
49 | 企石 | 聚盈 | 177
50 | 企石 | 好顺 | 103
51 | 企石 | 百利昌 | 101
52 | 横沥铿锵 | 横沥铿锵 | 170
53 | 谢岗 | 新都会瑝玛酒店 | 374
54 | 谢岗 | 新都会瑝玛酒店 （员工食堂） | 35
55 | 谢岗 | 璜玛酒店西 餐厅厨房 | 42
56 | 谢岗 | 东莞恒惠眼镜 有限公司 | 55
57 | 谢岗 | 东莞湘味居 饮食店 | 165
58 | 谢岗 | 隆越铝制厂 | 1066
59 | 谢岗 | 东莞市锦洲铝 制有限公司 | 5851
60 | 谢岗 | 锦洲铝制厨房 | 8
61 | 谢岗 | 华轩厂 | 850
62 | 塘厦公司 | 东峰铝材 | 1051
63 | 塘厦公司 | 江顺箱包厂 | 1066
64 | 塘厦公司 | 日太 | 1014
65 | 塘厦公司 | 益新 | 471
66 | 塘厦公司 | 智富 | 426
67 | 塘厦公司 | 新都会酒店 | 521
68 | 塘厦公司 | 前盛 | 502
69 | 塘厦公司 | 阳天电子 | 1287
70 | 塘厦公司 | 塘家港 | 442
71 | 塘厦公司 | 永富达 | 8420
72 | 塘厦公司 | 昌兴电子 | 2059
73 | 塘厦公司 | 鑫昌 | 0
74 | 塘厦公司 | 宜成制罐 | 856
75 | 塘厦公司 | 超美 | 2616
76 | 塘厦公司 | 三正半山酒店 | 1316
77 | 凤岗公司 | 海关 | 223
78 | 凤岗公司 | 新正源 | 241
79 | 凤岗公司 | 碧湖酒店 | 173
80 | 凤岗公司 | 秉丰 | 482
81 | 凤岗公司 | 帝炜陶瓷 | 1722
82 | 凤岗公司 | 精明 | 9187
83 | 凤岗公司 | 精明旧厂 | 3736
84 | 凤岗公司 | 威力士 | 349
85 | 凤岗公司 | 联亚制衣 | 4284
86 | 凤岗公司 | 怡安酒店 | 477
87 | 凤岗公司 | 丰田酒店 | 524
88 | 凤岗公司 | 银城 | 2692
89 | 清溪公司 | 波仔食品厂 | 1524
90 | 清溪公司 | 宜安电器制品厂 | 1776
91 | 清溪公司 | 台新厂 | 3722
92 | 清溪公司 | 元荣 | 1032
93 | 清溪公司 | 宝盛 | 376
94 | 清溪公司 | 耀升 | 2675
95 | 清溪公司 | 明门 | 1712
96 | 清溪公司 | 神光金属 | 1589
97 | 清溪公司 | 大全电脑 | 832
98 | 清溪公司 | 卡妮尔 | 612
99 | 清溪公司 | 顺源 | 630
100 | 厚街公司 | 三星 | 6239
101 | 厚街公司 | 铝美 | 953
102 | 厚街公司 | 富盈 | 3744
103 | 厚街公司 | 厚街大酒店 | 996
104 | 厚街公司 | 嘉禾 | 4960
105 | 厚街公司 | 金河田 | 1034
106 | 麻涌公司 | 益海 | 3724
107 | 麻涌公司 | 粤统 | 1676
108 | 麻涌公司 | 顶志 | 0
109 | 沙田公司 | 锌辉扬 | 3307
110 | 沙田公司 | 博邦五金 | 699
111 | 沙田公司 | 启东电缆 | 15
112 | 沙田公司 | 世纪豪庭 | 351
113 | 沙田公司 | 东交沥青 | 0
114 | 沙田公司 | 南粤沥青（沙田） | 0
115 | 道窖公司 | 东美线业 | 2540
116 | 道窖公司 | 顺盈 | 0
117 | 长安公司 | 世昌五金 | 1161
118 | 长安公司 | 国际酒店 | 5521
119 | 长安公司 | 鸿图精密（新) | 12796
120 | 长安公司 | 鸿图制造厂 | 10122
121 | 长安公司 | 希比希电子 | 1636
122 | 长安公司 | 海悦酒店 | 1753
123 | 长安公司 | 加多宝 | 12788
124 | 长安公司 | 长安酒店 | 2356
125 | 长安公司 | 华南电子 | 1649
126 | 大岭山公司 | 奥达铝业 | 7591
127 | 大岭山公司 | 世昌五金厂 | 0
128 | 大岭山公司 | 阿禄米五金铝制品 | 5801
129 | 大岭山公司 | 帝京酒店 | 1540
130 | 大岭山公司 | 新荣汽车配件 | 2467
131 | 松山湖分公司 | 广东医学院 | 1182
132 | 松山湖分公司 | 东莞理工学院 | 736
133 | 松山湖分公司 | 新能源电子科技 | 6815
134 | 松山湖分公司 | 易事特电力系统 | 85
135 | 松山湖分公司 | 杰斯比塑料 | 0
136 | 松山湖分公司 | 松山湖凯悦酒店 | 710
137 | 松山湖分公司 | 华为地下一食堂 | 1405
138 | 松山湖分公司 | 广东生益科技股份 | 0
139 | 松山湖分公司 | 金威啤酒 | 8117
140 | 寮步公司 | 协和陶瓷 | 5788
141 | 寮步公司 | 艺源陶瓷 | 0
142 | 寮步公司 | 三峰精密 | 699
143 | 寮步公司 | 满强陶瓷 | 3882
144 | 寮步公司 | 元生有色金属 | 9429
145 | 寮步公司 | 满强陶瓷2厂 | 0
146 | 寮步公司 | 雄罐印铁 | 1347
147 | 寮步公司 | 润丰 | 2788
148 | 寮步公司 | 嘉丰机械 | 1733
149 | 寮步公司 | 爱地雅 | 1222
150 | 寮步公司 | 天山金属 | 598
151 | 寮步公司 | 湘成陶瓷 | 0
152 | 高埗公司 | 陆逊梯卡华宏眼镜 | 0
153 | 高埗公司 | 佳艺印铁制罐 | 2175
154 | 高埗公司 | 恒丰印刷包装厂 | 2619
155 | 高埗公司 | 新兴钢具厂 | 2556
156 | 高埗公司 | 裕元 | 3167
157 | 高埗公司 | 唯美陶瓷 | 10018
158 | 高埗公司 | 唯美陶瓷一厂 | 560
159 | 高埗公司 | 裕元（G8化工厂） | 10676
160 | 石碣公司 | 巨千家具厂 | 1625
161 | 石碣公司 | 东聚电子 | 2173
162 | 石碣公司 | 捷成地毯 | 0
163 | 石碣公司 | 灿荣五金有限公司 | 754
164 | 石碣公司 | 富宁印铁厂 | 1578
165 | 石碣公司 | 金叶包装 | 451
166 | 中堂项目组 | 中明酒店 | 491
167 | 中堂项目组 | 东泊城大酒店 | 681
168 | 中堂项目组 | 冠丰印铁 | 1237
169 | 中堂项目组 | 耀华酒家 | 291
170 | 石龙公司 | 和庆酒楼 | 503
171 | 石龙公司 | 石龙人民医院1号表 | 70
172 | 石龙公司 | 石龙人民医院2号表 | 0
173 | 石龙公司 | 腾龙酒楼 | 368
174 | 石龙公司 | 众生药业 | 2257
175 | 石排公司 | 石排政府饭堂 | 0
176 | 茶山公司 | 蒙特 | 627
177 | 茶山公司 | 华美食品 | 1316
178 | 虎门项目组 | 泛亚厂 | 7336
179 | 虎门项目组 | 嘉怡厂 | 460
180 | 虎门项目组 | 汉高厂 | 2010
181 | 虎门项目组 | 信义玻璃
182 | 虎门项目组 | 丰泰小区 | 2139
183 | 厚街 |  | 50523
184 | 寮步 |  | 0
185 | 高埗 |  | 38410
186 | 大王洲桥 |  | 28123
187 | 石排流量计 |  | 16931
188 | 钢瓶充装数（长安） | 24 | 4769.856
Note on C82: 新增加用户
Note on C89: 新增加用户
Note on C98: 新增用户
Note on C99: 新增用户
Note on D183: 作者: 信义数据在凌晨12点之后才出